## Blad1
Fyll i gula värden | [5 empty] | Injab Kraft Teknik AB |  | www.injab.se
Mätledning en riktning |  | 10 | Meter | Fram och returmätledning = |  |  | 20 | Meter
Koppartemperatur |  | 25 | grader C. |  | 1.04
Area mätledning mm2 |  | 4 | mm2
Ledningens resistans |  | 0.091 | Ohm
Strömtrafons sek ström |  | 5 | Amper
Ledningens börda |  | 2.275 | VA
Spänning | fas-fas | 12000 | Volt |  | Tillsatsbörda för spänningstrafo |  |  | Volt
Effekt KVA |  | 1600 | kVA |  | Börda | I | Ohm | 125
Märkström |  | 76.9823 | Amper |  | 5 | 0.04 | 3125
[5 empty] | 10 | 0.08 | 1562.5
Tillsatsbördor för Strömtransformatorer |  |  |  |  | 20 | 0.16 | 781.25
Börda | sek ström | Ohm |  |  | 55 | 0.44 | 284.0909
1 | 5 | 0.04
FZG Kabelhållare
Fyll i de röda kolumnerna
Konstant = 17,75 |  |  |  | 17.75
L = Avstånd mellan kabelhållare (m) |  |  |  | 0.8
Is2 = kortslutningsström (kA) |  |  |  | 50
a = Centrumavstånd mellan kablarna (cm) |  |  |  | 12
F = kraft (N) |  |  |  | 2958.3333 | N